2011년 10월 최종방류수 수질현황

* 남해_남악_북항하수처리시설 최종방류수 시험결과 기준에 적합

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR Process(Nitrogen & Phosphorus Removal Process, 질소&인 제거 공정)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : A2O 공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic, 혐기/무산소/호기공정)

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal, 대우 영양물질 제거공정)

*  하수처리장 최종방류수 수질검사 결과

시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
수 질 기 준	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하
남해하수처리시설	6.4	10.0	6.3	10.480	0.737	1,170
남악하수처리시설	2.4	10.3	3.0	9.127	0.331	120
북항하수처리시설	1.9	12.7	4.5	11.479	0.817	1,810